附件

2021年通信工程防雷检查问题汇总

一、防雷系统总体情况

（一）直击雷防护。琼海电信东风局、琼海移动综合楼、琼海联通先锋机房、文昌铁塔东环基站的避雷针、避雷带规格、尺寸基本符合规范要求。

（二）联合接地。此次检查4个通信局（站）均满足要求。

（三）等电位连接。通信局（站）的机架、连接架基本采取等电位连接措施，个别设备未可靠接地。

二、检查中发现的问题

（一）琼海电信东风局通信机房

1.楼顶避雷带部分焊口未双面施焊，防锈镀锌不符合要求（依据YD/T 1429和GB 50689相关规定，避雷带采用圆钢材质时，焊口应双面施焊，焊口搭接长度应不小于圆钢直径的6倍；镀铜钢棒和镀铜圆钢的镀层厚度不应小于 0.254mm，镀锌制品的镀锌层应覆盖完整、表面无锈斑）。

2.楼顶部分光缆绑扎在避雷带上（依据GB 50689相关规定，缆线严禁系挂在避雷网或避雷带上）。

3.楼顶空调室外机未接地（依据GB 50689相关规定，楼顶的各种金属设施，必须分别与楼顶避雷带或接地预留端子就近连通）。

4.楼顶抱杆未按要求加装避雷针，且设备未在避雷针45°保护范围内安装。

5.二楼数据机房部分ODF架内光缆金属加强芯未接地（依据GB 50689相关规定，通信大楼、交换局和数据局内的光缆金属加强芯和金属护层应在分线盒内或ODF架的接地排连接，并应采用截面积不小于16mm2的多股铜线就近引到该楼层接地排上）。

6.三楼电池室部分蓄电池线缆未加装铜接线端子（依据GB 50689相关规定，接地线与设备、接地排连接时必须加装铜接线端子，并必须压(焊)接牢固。接线端子尺寸应与接地线径相吻合。接线端子与设备及接地排的接触部分应平整、紧固，并 应无锈蚀、无氧化）。

（二）琼海移动综合楼通信机房

1.楼顶防雷带焊接长度不符合要求（依据GB 50689和YD/T 1429相关规定，引下线采用扁钢材质时，焊口应三面施焊，焊口长度应不小于扁钢宽度的2倍）。

2.楼顶金属防护架未接地（依据GB 50689和YD/T 1429相关规定，楼顶各种金属设施，必须与楼顶避雷带或接地预留端子就近接地）。

3.机柜内设备接地线断开，机柜门未接地（当安装在开放式机架内时，应采用截面积不小于 2.5mm² 的多股铜线接到机架的接地排上，机架接地排应通过 16mm²  的多股铜线连接到接地汇集线上）。

4.接地线未加装铜接线端子，多条接地线并接于同一端子（依据GB 50689相关规定，接地线与设备及接地排连接时必须加装铜接线端子，并必须压(焊)接牢固）。

5.接地线铜接线端子破损（依据GB 50689相关规定，接线端子尺寸应与接地线径相吻合。接线端子与设备及接地排的接触部分应平整、紧固，并应无锈蚀、无氧化）。

6.接地线线径过小，不符合接地要求（机架接地排应通过 16mm²  的多股铜线连接到接地汇集线上）。

（三）琼海联通先锋机房

1.楼顶避雷带部分焊口未双面施焊，且焊接长度及防锈镀锌不符合要求（依据YD/T 1429相关规定，避雷带采用圆钢材质时，焊口应双面施焊，焊口搭接长度应不小于圆钢直径的6倍。镀铜钢棒和镀铜圆钢的镀层厚度不应小于 0.254mm）

2.室外走线架未接地,馈线接地没有连接到地线排上（依据GB 50689相关规定，室外走线架始末两端均应接地,接地连接线应采用截面积不小于10mm2的多股铜线；馈线及同轴电缆应在机房馈线窗处设一个接地排作为馈线的接地点，接地排应直接与地网相连）。

（四）文昌铁塔东环101点3公里基站

1.一体化设备柜内光缆金属加强芯和金属外护层未接地（依据GB 50689相关规定，在局(站)内或交接箱处线路终端时，光（电）缆内的金属构件必须做防雷接地）。

2.一体化设备柜内直流电源线、光缆未做分离（依据GB 51199-2016 3.3.3相关规定，直流电源线、交流电源线、信号线应分开布放）。

3.从机柜内ODF布放至塔顶设备的尾纤路由选择不符合规范，未经地下管井从塔内布放（依据GB 50689相关规定，通信局(站)范围内，室外严禁采用架空走线）。

三、工作要求

（一）加强学习。要求基础电信企业认真贯彻落实《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）《通信网防御雷电安全保护检测管理办法》（信部科﹝2004﹞463号）《关于下发通信局（站）在用防雷系统抽查检测实施细则的函》（信科函﹝2007﹞47号）等相关法律法规及文件要求，坚持依法依规开展通信局（站）在用防雷系统检测活动。

（二）认真整改。要求各基础电信企业针对此次抽查检查发现的问题，认真对照《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》（GB 50689-2011）、《通信局（站）防雷与接地工程验收规范》（GB 51120-2015）、《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）、《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）、《通信局(站)在用防雷系统的技术要求和检测方法》（YD/T 1429-2006）以及工业和信息化部关于通信局（站）防雷系统相关政策要求逐条整改、以查促改、以查促管。