附件

2022年通信工程防雷专项检查问题

一、防雷系统总体情况

（一）直击雷防护。澄迈电信机房、澄迈老城数据机房、澄迈云计算中心、澄迈铁塔西环美伦基站的避雷带、避雷针规格和尺寸基本符合规范要求。

（二）联合接地。此次检查的通信机房、基站均满足要求。

（三）等电位连接。通信机房的机架、连接架基本采取等电位连接措施。

二、检查中发现的问题

（一）澄迈电信通信机房

1.楼顶部分避雷带焊接不规范（焊口未双面施焊；焊接长度不足圆钢直径的6倍等）。

2.楼顶部分基站抱杆未接地（未见基站抱杆接地线连接到避雷带上）。

3.三楼设备机房部分机柜接地线未加装铜接线端子。

4.二楼IDC机房接地扁钢间的连接不可靠（接地扁钢之间仅用螺丝固定，接触面积不足扁钢宽带的2倍）。

（二）移动澄迈老城数据中心

1.楼顶排风机外壳接地不可靠（接地扁钢之间有空隙，接触面小）。

2.楼顶空调外机接地线未加装铜鼻子。

3.楼顶其他设备接地线未就近连接到附近的接地排，且接地线复接较多。

（三）联通澄迈云计算中心

1.楼顶基站抱杆避雷针焊接不规范（避雷针与抱杆之间为点焊，接触面小）。

2.楼顶RRU设备接地不规范（接地线与避雷带之间为螺丝固定连接，接触面小）。

（四）澄迈铁塔西环海南中学美伦校区基站

1.联通公司引入机柜的光缆加强芯未接地。

2.移动公司的熔接盘固定架接地不规范（接地线卡扣在机柜架上）。