附件1

2022年儋州市通信建设工程安全生产专项检查存在主要问题汇总表

| 序号 | 建设 单位 | 工程名称 | 主要问题 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海南电信 | 2021年中国电信海南公司HW5G无线网-儋州5G第三期室外站新建工程DZ1.10（儋州海花岛） | 1.设计单位未就项目涉及的登高作业、防雷接地等重点部位和环节进行充分设计交底。 | 海南电信规划设计院有限公司 |
| 2 |  |  | 2.接地线线径过小，不符合接地要求（机架接地排应通过 16mm² 的多股铜线连接到接地汇集线上）。 | 中国电信海南公司 |
| 3 | 海南移动 | 中国移动海南公司2021年700M频段5G无线网络基站建设A07工程（儋州那大镇视康眼科医院） | 1.施工单位未按设计要求施工，监理单位未提出整改意见（设计方案要求线缆沿墙体套管敷设并固定，但施工单位沿楼顶避雷带敷设线缆）。 | 润建股份有限公司 中邮通建设咨询有限公司 |
| 4 |  |  | 2.防雷接地不符合要求，监理单位未提出整改意见（接地线铜鼻子与扁铁接触面中间有水泥砂砾，防雷接地前未做除污处理；接地扁铁与避雷带未进行三面施焊，且焊口长度小于扁钢宽度的2倍）。 |  |
| 5 | 海南联通 | 2021年中国联通海南FDD-LTE室分（建筑物）新建工程二期（儋州白马井金碧天下） | 1.接地扁铁与避雷带单面施焊，监理单位对该问题提出整改意见，施工单位未及时改正（避雷带采用圆钢材质时，焊口应双面施焊，焊口搭接长度应不小于圆钢直径的6倍）。 2.施工单位项目负责人未对全体作业班组、施工作业人员进行安全技术交底（存在1名施工作业人员未交底）。 | 北京艺华通电信工程有限责任公司 |
| 6 |  |  | 3.设计方案未载明馈线等敷设路由及位置，设计深度不够，未能有效指导现场施工。 | 北京电信规划设计院有限公司 |
| 7 | 海南有线 | 儋州市那大镇万福西路南茶御景小区二期新建建设任务（儋州那大镇南茶御景） | 1.该项目的设计单位和施工单位为同一个公司（河南明水建筑工程有限公司），不符合建设规定。 | 中国有线海南分公司 |
| 8 |  |  | 2.施工单位的安全技术交底过于模板化，未针对施工安全等关键部位和环节进行说明。 3.项目负责人未对全体作业班组、施工人员进行安全技术交底。 | 河南明水建筑工程有限公司 |