附件1               

2022年海口市通信建设工程安全生产专项检查存在主要问题汇总表
	序号
	建设单位
	工程名称
	主要问题
	责任单位

	1
	海南电信
	2020年中国电信海南公司HW5G无线网-海口5G第二期室外站新建工程P18.10（海口泰河阁站）
	1.建设单位未按规定及时办理质量监督申报和备案手续（工程开工时间为2020年8月15日，工程申报时间为2022年7月21日，未在工程开工5个工作日前办理申报手续；工程竣工时间为2020年10月10日，至今尚未办理备案手续）。

2.项目设计前未组织相关单位对项目现场进行勘察（未出具勘察报告书）。
	中国电信海南公司

	2
	
	
	1.施工安全技术的三级逐级交底未全部覆盖所有施工作业人员，交底内容过多，没有重点，针对性不强（根据《通信建设工程安全生产管理规定》第八条规定，项目负责人应组织施工安全技术交底，对施工安全重点部位和环节以及安全施工技术要求和措施向全体施工作业班组、作业人员进行详细说明，并形成交底记录，由双方签字确认。规定明确安全技术交底人为项目负责人，故不建议进行三级逐级交底；交底记录中出现雨雪天气作业、塔上作业等的注意事项，但项目未涉及雨雪天气作业、塔上作业等情形；安全交底中未就设备加电测试进行说明；1名施工人员（庞维富）未进行交底签名）。

2.设备加电检查操作人员并非施工组织方案配备的施工人员，且未办理施工人员变更手续（张永彬并非施工组织人员）。
	海南通信建设有限公司

	3
	海南移动
	中国移动海南公司2022年第一批700M频段5G基站建设海口工程（海口海甸岛环岛路南灯杆-H5H）
	设计交底内容过多，没有重点，针对性不强（设计交底应针对项目施工内容、现场情况、存在的安全因素、安全防范措施、施工注意事项、施工图纸及技术说明等进行交底，要简明扼要、要有针对性，不应大篇幅罗列建设、勘察、设计、施工、监理单位的职责）。
	中国移动通信集团设计院有限公司

	4
	
	
	现场施工人员未按要求佩戴安全帽（根据施工单位的施工日记照片显示，施工人员在接地安装时未佩戴安全帽，安全交底要求所有在场施工人员必须佩戴安全帽、反光衣等）。
	武汉虹信技术服务有限责任公司

	5
	
	中国移动海南公司2022年海口一张光缆网一期工程（海口南沙路07光交-海口南沙路营业厅机房新建48芯传输线路单位工程）
	项目设计前未组织相关单位对项目现场进行勘察（未出具勘察报告书）。
	中国移动海南公司

	6
	
	
	1.设计深度不够，未能有效指导现场施工（设计文件仅说明穿墙钻孔时注意墙体两侧是否有电缆、光缆及其他安全隐患的物体，但未标明钻孔位置及墙体厚度）。

2.设计交底内容过多，没有重点，过于模板化，针对性不强。
	中国移动通信集团设计院有限公司

	7
	
	
	1.施工人员未按要求施工作业（施工人员在2次钻孔未通的情况下，对原有穿满光缆的孔洞进行扩钻，造成相关光缆中断）。

2.施工单位未安排专职安全员对安全生产进行现场监督。

3.施工安全技术交底情况与监理日记内容相互矛盾（监理日记中载明施工单位是现场进行安全技术交底的，且相关专职安全员未到现场，但施工安全技术交底中又有该名专职安全员签名）。
	南京欣网通信科技股份有限公司

	8
	
	
	1.监理单位的旁站记录和监理日记部分内容相互矛盾（旁站记录载明施工按照设计钻墙打孔，没有光缆被钻断的记录，而监理日记中却记录了“钻墙打孔打伤光缆”，两者相互矛盾）。

2.监理单位发现光缆中断情况后，未向施工单位提出整改要求，且未时向建设单位报告，监理不到位（监理日记无施工事故处理结果的记录）。
	公诚监理咨询有限公司

	9
	海南联通
	2021年中国联通海南FDD-LTE室分（建筑物）新建工程（北部大区）三期（海口恒大美丽沙天璟湾）
	1.建设单位未按规定及时办理质量监督申报手续（工程开工时间为2021年12月20日，工程申报时间为2022年7月12日，未在工程开工5个工作日前办理申报手续）。

2.项目设计前未组织相关单位对项目现场进行勘察（未出具勘察报告书）。
	中国联通海南省分公司

	10
	
	
	设计方案的安全注意事项内容过多，没有重点，且未根据区域特性、作业现场等实际情况编制安全说明，针对性不强（设计方案中有“冰雪天气作业”“安装蓄电池”等安全注意事项，但该项目作业地点在海南海口，一般无冰雪天气，且该项目未涉及蓄电池安装）。
	北京电信规划设计院有限公司

	11
	
	
	1.施工安全技术交底中部分预防措施不得当、不完整（“有限空间作业预防措施：每次进入有限空间作业时，应对作业空间进行通风”，该措施不得当且不完整，应为“有限空间作业预防措施：每次进入有限空间作业前，应对作业空间进行通风，再检测，后作业”）。

2.施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全管理人员未取得通信主管部门核发的安全生产考核合格证书（根据《通信建设工程安全生产管理规定》第八条规定，企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员必须取得通信主管部门核发的安全生产考核合格证书，但上述3人仅取得由北京住建委颁发的安全生产考核合格证书，并非通信专业）。
	北京艺华通电信工程有限责任公司

	12
	海南铁塔
	中国铁塔海南分公司海口市分公司2021年海口美群路站新建铁塔项目
	1.建设单位未按规定及时办理质量监督申报和备案手续（工程开工时间为2021年12月29日，工程竣工时间为2021年12月31日，质监申报和备案时间均为2022年8月3日，未在规定时间内办理申报和备案手续）。

2.项目设计前未组织相关单位对项目现场进行勘察（未出具勘察报告书）。
	中国铁塔海南省分公司

	
13
	
	
	1.设计单位未就施工安全的重点部位和环节、安全防范措施等向施工、监理单位进行设计交底（未出具设计交底记录等相关材料）。

2.设计中罗列的安全注意事项内容过多，没有重点，且未根据区域特性、作业现场等实际情况编制安全说明，针对性不强（安全风险提示中罗列大雪、冰雹天气施工及穿越江河、湖泊、水田等的注意事项，不符合现场实际情况）。
	天元瑞信通信技术股份有限公司

	14
	
	
	1.施工单位未就高处作业、设备安装、防雷接地等关键部位对全体作业班组、施工人员进行交底（安全交底仅仅涉及持证上岗、佩戴安全帽（带）、设备加电测试等内容，交底内容不全）。

2.没有针对项目实际情况编制临时用电方案（临时用电方案仅仅罗列一般管理和救护原则，没有根据现场情况进行说明，没有针对性）。
	中国通信建设第三工程局有限公司

	15
	海南有线
	海口市白驹大道及延长线联合共建管道建设工程
	设计单位未向施工单位进行设计交底（设计交底记录中未有施工单位签字确认）。
	华信咨询设计研究院有线公司

	16
	
	
	1.施工单位未按规定配备专职安全管理人员。

2.项目经理或技术负责人未取得通信主管部门核发的安全生产考核合格证书。

3.施工安全技术的三级逐级交底未全部覆盖所有施工作业人员，交底内容过多，没有重点，针对性不强（根据《通信建设工程安全生产管理规定》第八条规定，项目负责人应组织施工安全技术交底，对施工安全重点部位和环节以及安全施工技术要求和措施向全体施工作业班组、作业人员进行详细说明，并形成交底记录，由双方签字确认。规定明确安全技术交底人为项目负责人，故不建议进行三级逐级交底；技术负责人周琨未签字确认；项目涉及的土方开挖等安全措施均未交底）。

4.部分被交底人并非施工组织方案配备的施工人员，且未办理人员变更手续（刘云、王守义等并非施工组织方案原定配备人员，且出具施工人员变更手续）。

5.施工安全技术交底中部分预防措施不得当、不完整（“有限空间作业预防措施：每次进入有限空间作业时，应对作业空间进行通风”，该措施不得当且不完整，应为“有限空间作业预防措施：每次进入有限空间作业前，应对作业空间进行通风，再检测，后作业”）。
	海南东良通信网络有限公司


