附件

2023年6月通信工程质量监督和安全生产检查存在主要问题汇总表

| 序号 | 工程名称 | 主要问题 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020年中国联通海南FDD-LTE室分（建筑物）新建工程（海口片区）第四批 | - 采购订单未计列安全生产费。 - 建设单位未在开工前明确设计单位、施工、监理单位的安全生产责任。 | 中国联通海南省分公司 |
|  |  | - 设计文件未对电源线、馈线敷设路由进行说明，设计深度不够。 - 设计交底记录未对设备加电测试等关键环节的安全措施进行说明。 | 北京电信规划设计院有限公司 |
|  |  | - 安全技术交底（三级）记录中的施工单位与实际施工单位不符。 | 中国通信建设第三工程局有限公司 |
| 2 | 2022年中国联通海南定安区域基站传输接入新建二期工程-900M | - 6.建设单位未在开工前明确设计单位、监理单位的安全生产责任。 | 中国联通海南省分公司 |
|  |  | - 7.设计交底中有“冰”“雪”天气作业安全注意事项，不符合海南气候实际情况。 - 8.设计交底过于模板化，没有针对性，且未对光缆全程链路损耗测试进行交底（设计交底中出现铁路、桥梁、通航等无关项目的地段施工安全措施）。 - 9.设计文件未就架空光缆与电力线同杆敷设的安全距离进行说明。 | 北京电信规划设计院有限公司 |
|  |  | - 10.施工组织设计未针对工程技术特点编制专项安全技术措施，且存在“雪”天作业安全事项，不符合海南气候实际情况。 - 11.未提供隐蔽工程的质量检查记录。 - 12.未对工程项目所有的材料进行进场检验（仅对工程项目涉及的仪表仪器检验）。 - 13.安全技术交底未就工程项目涉及的架空、直埋、墙壁光缆作业安全措施及设备防雷接地、光缆测试、隐蔽工程记录等重点环节进行说明。 - 14.未对全体作业班组和施工人员进行安全技术交底（1名施工人员未签字确认）。 | 广东长实通信科技有限公司 |
|  |  | - 监理单位未严格审查施工组织设计。 - 16.监理单位未就架空光缆与电力线同杆敷设的安全距离提出整改意见。 | 河北邮电通信工程建设监理有限公司 |
| 3 | 2022年中国联通海南定安宽带补短接入一期新建工程 | - 17.建设单位未在开工前明确设计单位、监理单位的安全生产责任。 | 中国联通海南省分公司 |
|  |  | - 18.设计交底过于模板化，没有针对性，且有限空间作业、高处作业等部分安全措施重复出现。 | 北京电信规划设计院有限公司 |
|  |  | - 19.开工报审时间晚于工程开工时间（开工报审时间为2022年11月26日，工程开工时间为2022年11月17日）。 - 20.施工组织设计未针对工程技术特点编制专项安全技术措施，且存在“冰雪”天作业安全事项，不符合海南气候实际情况。 - 20.未对工程项目所有的材料进行进场检验（仅对工程项目涉及的仪表仪器检验）。 - 21.施工单位未按设计要求施工（设计要求机柜防雷接地线用线径不小于16mm²多股铜线，实际接地线的线径只有6mm²）。 | 广东长实通信科技有限公司 |
|  |  | - 22.监理单位未严格审查施工组织设计。 - 23.监理单位未就防雷接地线径不满足设计要求提出整改意见。 | 河北邮电通信工程建设监理有限公司 |