附件

2024年11月通信工程质量监督和安全生产抽查存在主要问题汇总表

| 序号 | 工程名称 | 主要问题 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国铁塔海南分公司万宁市分公司2024年陵水卜吉村新建铁塔项目 | - 1.勘察时间晚于设计时间，不符合工程建设基本程序。 - 2.勘察记录表未载明工程项目存在的安全隐患因素及相应安全防范措施。 | 中国铁塔海南省分公司 |
|  |  | - 3.设计文件未明确电池架抗震加固的螺栓规格及安装位置，设计深度不够。 - 4.设计单位未就电焊接作业动火办理手续、电池架抗震加固等进行设计交底。 | 河南省信息咨询设计研究有限公司 |
|  |  | - 5.施工组织设计未明确技术负责人，且施工组织设计中配置人员前后不一致。 - 6.施工单位未针对工程实际和特点编制安全技术措施和临时用电方案。 - 7.施工单位未对工程所用的材料、构配件、设备进行入场检验。 - 8.施工单位未对所有作业班组和施工人员进行安全技术交底（有1名施工人员未签字确认）。 - 9.施工单位未针对电池架抗震加固和防雷接地、电焊接作业动火审批、临时用电等进行安全技术交底。 - 10.施工单位未对施工作业人员开展业务培训（未提供施工人员岗前年度业务培训记录）。 - 11.机房接地端子接地前未进行除漆处理，接地不可靠。 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 |
|  |  | - 12.监理单位未严格审查施工组织方案（施工组织设计中人员前后不一致、未针对工程实际和特点编制安全技术措施和临时用电方案等）。 - 13.监理单位未对工程所用的材料、构配件、设备进行入场检验。 - 14.施工日志中记录的现场施工人员与施工组织设计中人员不符。 - 15.监理日志不真实（工程项目实际开工时间为2024年6月28日，监理日志记录施工时间为2024年4月2日）。 | 江西诚科建设咨询监理有限公司 |
| 2 | 中国铁塔海南分公司万宁市分公司2024年陵水清水湾融创钻石海岸新建铁塔类项目 | - 16.勘察时间晚于设计时间，不符合工程建设基本程序。 - 17.勘察记录表未载明工程项目存在的安全隐患因素及相应安全防范措施。 | 中国铁塔海南省分公司 |
|  |  | - 18.设计文件未明确一体化设备机柜抗震加固的螺栓规格，设计深度不够。 - 19.设计单位未就支撑杆、一体化设备机柜的安装和防雷测试进行设计交底。 | 河南省信息咨询设计研究有限公司 |
|  |  | - 施工组织设计未明确技术负责人。 - 21.施工单位未针对工程实际和特点编制安全技术措施和临时用电方案。 - 22.未记录施工现场安全检查情况和安全事故隐患处理情况。 - 23.施工单位未就立柜作业、设备安装及调试等内容进行安全技术交底。 - 24.现场项目经理、安全专职人员与施工组织设计配备人员不一致，且未提出人员变更手续。 - 25.施工单位未按设计要求进行地阻测试（未提供地阻测试记录）。 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 |
|  |  | - 26.监理单位未严格审查施工组织方案（未针对工程实际和特点编制安全技术措施和临时用电方案等）。 - 27.监理单位未就现场项目经理、安全专职人员与施工组织设计配备人员不一致提出整改意见。 | 中达安股份有限公司 |
| 3 | 中国铁塔海南分公司万宁市分公司2024年万宁龙滚文渊村新建铁塔类项目 | - 28.设计单位未就电焊接作业动火办理手续、接地体建设等隐蔽工程记录进行设计交底。 | 河南省信息咨询设计研究有限公司 |