附件              

2025年通信工程防雷检查主要问题汇总表

	序号
	检查企业
	机房或基站名称
	主要问题
	责任单位
	备注

	1
	海南电信
	定安县定安局机房（定安县见龙大道212号）
	1.楼顶电信自建避雷带未双面施焊，焊接不规范。
2.楼顶蘑菇头天线接地不牢靠（接地线用绝缘胶绑扎在避雷带上，未进行除锈并焊接接地）。

3.三楼、四楼机房走线架之间未电气联通。

4.四楼机房部分设备接地线线径过小，不满足要求（线径仅为4平方毫米）。
	中国电信定安分公司
	

	
	
	
	5.楼顶抱杆上设备接地不规范（设备接地线用螺丝固定在抱杆的支撑杆上，未引至避雷带进行压（焊）接）。

6.楼顶蘑菇头天线接地不规范（接地线用卡钳固定在避雷带上，接触面过小且未除锈）。
	中国移动定安分公司
	

	
	
	
	7.光缆绑扎在楼顶避雷带上。
	中国电信定安分公司中国移动定安分公司
	

	2
	海南铁塔
	定安富文光坡村铁塔（定安县富文镇光坡村）
	8.馈线沿铁塔接地扁铁绑扎引至塔上。
	中国电信定安分公司中国移动定安分公司
	


